## 計画策定
大野町上水道事業 令和７年度水道水質検査計画
１ 基本方針
水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
（１） 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
（２） 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。
（３） 検査項目及び検査頻度については、別添水質検査表のとおりとします。
給水栓では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査（水道法施行規則第１５条第１項第１号-イ）については、１日１回行います。
また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度及び濁度等（水道法施行規則第１５条第１項第３号-イ）の検査は、月１回行います。
その他の項目の検査については、別添水質検査項目一覧表に掲げる検査頻度により行います。
２ 水道施設の概要
＜大野町上水道事業＞
（１）第１水源地
深井戸から取水ポンプで取水後、第２水源地へ送水します。
（２）第２水源地
深井戸から取水ポンプで取水後、第１水源地の水とともに受水槽に貯め塩素消毒を行い、大野町配水場へ送水し自然流下で給水します。
（３）第３水源地
深井戸から取水ポンプで取水後、塩素消毒を行い給水します。
（４）第４水源地
深井戸から取水ポンプで取水後、配水池に貯め、塩素消毒を行い給水します。
（５）第５水源地
浅井戸から取水ポンプで取水後、塩素消毒を行い給水します。
＜給水状況＞
大野町上水道
| 給水区域（所在地） |  | 黒野、六里、相羽、下方、麻生、西方、桜大門、大野、上秋、稲畑、瀬古、中之元、公郷、大衣斐、小衣斐、領家、加納、南方、五之里、郡家、上磯、下磯、本庄、下座倉、安八郡神戸町大字西座倉の全部、野、稲富、寺内、古川、牛洞、松山の一部の区域内
| 給 水 人 口 |  | ２０，２２９人
| 計画１日最大給水量 |  | １４，０００ｍ３
| １日最大給水量 |  | １０，９７９ｍ３
| １日平均給水量 |  | ９，１９７ｍ３
計画１日最大給水量以外の数値は令和５年度末の数値です。
＜浄水施設の概要＞
大野町上水道
|  |  | 北部配水ブロック |  |  |  | 南部配水ブロック
|  |  | 第２水源地 |  | 第３水源地 | 第５水源地 | 第４水源地
| 所 在 地 |  | 古川地内 |  | 黒野地内 | 大野地内 | 公郷地内
| 原水の種類 |  | 地下水 ６０m １号井(第1水源地) | 地下水 ６０m ２・３号井(第2水源地) | 地下水 ７０m １号井 | 地下水 ５０m １号井 | 地下水 ９０m １号井・２号井
| 処理能力 | 標 準 | ４，５６３ｍ３（ 993m3＋3,570m3） |  | ２，３８２ｍ３ | ４６９ｍ３ | ８００ｍ３
| ｍ３／日 | 最 大 | ４，６５０ｍ3（1,050m3＋3,600m3） |  | ３，０００ｍ３ | ７５０ｍ３ | ３，０００ｍ３
沈 殿 池
ろ 過 池
| 浄水処理方法 |  | 塩素滅菌のみ |  | 塩素滅菌のみ | 塩素滅菌のみ | 塩素滅菌のみ
＜配水系等と検査地点図＞
別紙１にて示す。
３ 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項
大野町上水道
|  |  | 北部水系 |  |  |  | 南部水系
|  |  | 第１水源地 | 第２水源地 | 第３水源地 | 第５水源地 | 第４水源地
| 原水の汚染要因及び水質状況 |  | ・これまでの検査結果から、 水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。
| 浄水の水質状況 |  | ・これまでの検査結果から、 水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。
| 水質管理上留意すべき事項 |  | ・特になし。
・当該水道を巡る原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
原水は、地下５０～９０ｍの深井戸等で、水質は良好。水源の周辺に汚染源はなく、汚染要因は特にない。原水の水質が良好のため浄水方法は、消毒のみである。管路は、ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管等である。
４ 水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、別添一覧表に記載。
５ 臨時の水質検査に関する事項
臨時の水質検査は、次の場合に行う。
①水源の水質が著しく悪化したとき。
②水源に異常があったとき。
③水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
④浄水過程に異常があったとき。
⑤配水管の大規模な工事をしたとき。
⑥その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（TOC）、ｐＨ値、臭気、色度、濁度の１０項目とする。
６ 水質検査の方法
毎月検査、３ヶ月に１回実施する検査及び１年に１回実施する全項目については、委託検査機関にて実施します。
（１）委託の範囲
①具体的な検査項目、頻度
別表１及び別表１－２による
②試料の回収及び運搬方法
水質検査委託検査機関にて、採水に必要な試薬、容器、アイスボックス、コンテナ等を用意し、
試料の回収及び運搬を行います。
③臨時検査の取扱い
臨時水質検査は、協議の上実施します。但し緊急検査の指示をした場合は、指示を受けてから
１時間以内に採水を行い、採水後２５時間以内に検査結果を報告します。
（２）委託した検査の実施状況の確認方法
業務の信頼性を確保するため、水道水質基準項目の水道ＧＬＰ(原水含む)及びISO/IEC 17025の
認定を取得している機関に委託します。また、検査結果以外にも必要な場合には、分析日時及び
分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに
濃度計算書等を添付させます。
７ 関係機関との連携等
①水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。
また、不適項目があった場合にはその原因究明に努める等適切に対処します。 なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
②年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を 行います。
③水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関及び岐阜県西濃保健所等と連携を図り 実施します。
④水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、保健所に情報提供するとともに、必要 な浄水処理を行います。

## 第2水源地系統 (別表１)
大野町上水道事業 令和５年度水道水質検査計画 | 〈別表 １〉 令和７年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 大野町上水道事業
| 浄水場名： 第２水源地 |  |  |  | クリプトスポリジウム対策指針：レベル２ ※1
採水の場所： 大野町大字稲富地内（第３公民館）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ８月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ６月・ １２月実施
水質検査委託機関名称： ㈱総合保健センター(仮)
毎日検査実施場所： 大野町大字中之元地内（給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
15 | １,４－ジオキサン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 30 | 9
備 考
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間
| 1～20、32～47、49～51の項目（39項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 8
| 大腸菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
クリプトスポリジウム
ジアルジア
| PFOS及びPFOA | 年1回 | bar: 8
|  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | ※１原水種別としてはレベル1だが水質検査はレベル2を採用

## 第3水源地系統 (別表１)
大野町上水道事業 令和５年度水道水質検査計画 | 〈別表 １〉 令和７年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 大野町上水道事業
| 浄水場名： 第３水源地 |  |  |  | クリプトスポリジウム対策指針：レベル２ ※1
採水の場所： 大野町大字松山地内（第４公民館）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ８月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ６月・ １２月実施
水質検査委託機関名称： ㈱総合保健センター(仮)
毎日検査実施場所： 大野町大字中之元地内（給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
15 | １,４－ジオキサン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 30 | 9
備 考
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間
| 1～20、32～47、49～51の項目（39項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 8
| 大腸菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
クリプトスポリジウム
ジアルジア
| PFOS及びPFOA | 年1回 | bar: 8
|  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | ※１原水種別としてはレベル1だが水質検査はレベル2を採用

## 第4水源地系統 (別表１)
大野町上水道事業 令和５年度水道水質検査計画 | 〈別表 １〉 令和７年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 大野町上水道事業
| 浄水場名： 第４水源地 |  |  |  | クリプトスポリジウム対策指針：レベル２ ※1
採水の場所： 大野町大字加納地内（第６公民館）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ８月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ６月・ １２月実施
水質検査委託機関名称： ㈱総合保健センター(仮)
毎日検査実施場所： 大野町大字下座倉地内（給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
15 | １,４－ジオキサン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 30 | 9
備 考
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間
| 1～20、32～47、49～51の項目（39項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 8
| 大腸菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）※1 | bar: 5; 8; 11; 2
クリプトスポリジウム
ジアルジア
| PFOS及びPFOA | 年1回 | bar: 8
|  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | ※１原水種別としてはレベル1だが水質検査はレベル2を採用

## 第5水源地系統 (別表１)
大野町上水道事業 令和５年度水道水質検査計画 | 〈別表 １〉 令和７年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 大野町上水道事業
| 浄水場名： 第５水源地 |  |  |  | クリプトスポリジウム対策指針：レベル２
採水の場所： 大野町大字桜大門地内（第２公民館）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ８月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ６月・ １２月実施
水質検査委託機関名称： ㈱総合保健センター(仮)
毎日検査実施場所： 大野町大字中之元地内（給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
15 | １,４－ジオキサン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 11
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 11
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 30 | 9
備 考
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間
| 1～20、32～47、49～51の項目（39項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 8
| 大腸菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2） | bar: 5; 8; 11; 2
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2） | bar: 5; 8; 11; 2
クリプトスポリジウム
ジアルジア
| PFOS及びPFOA | 年1回 | bar: 8
|  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0

## 別表１-２（基準項目以外）
大野町上水道事業 令和５年度水道水質検査計画 | 令和７年度 水質検査項目（基準項目以外）計画
※その浄水場等での年間検査回数を記入
※農薬類は、２８の次に、番号と農薬名を記入する
※水質管理目標設定項目以外の項目は、農薬類の次に項目名を記入する。
| 〈別表 １－２〉 定期検査（水質基準項目以外の項目に係るもの） | [18 empty] | （大野町）
| 区分 | [20 empty] | 合計
| 水道名称 | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業
| 浄水場等名称 | 第１水源地 |  | 第２水源地 |  | 第３水源地 |  | 第４水源地 |  | 第５水源地
| 採水地点名称 | 第１水源地 |  | 第２水源地 |  | 第３水源地 |  | 第４水源地 |  | 第５水源地
|  | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所
水源の数又はヶ所数
| 水質検査項目名 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
1 | アンチモン及びその化合物 | [20 empty] | 0 | 0
2 | ウラン及びその化合物 | [20 empty] | 0 | 0
3 | ニッケル及びその化合物 | [20 empty] | 0 | 0
4 | 亜硝酸態窒素 | [20 empty] | 0 | 0
5 | 1,2-ジクロロエタン | [20 empty] | 0 | 0
6 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | [20 empty] | 0 | 0
7 | （削除） | [20 empty] | 0 | 0
8 | トルエン | [20 empty] | 0 | 0
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル | [20 empty] | 0 | 0
10 | 亜塩素酸 | [20 empty] | 0 | 0
11 | （削除） | [20 empty] | 0 | 0
12 | 二酸化塩素 | [20 empty] | 0 | 0
13 | ジクロロアセトニトリル | [20 empty] | 0 | 0
14 | 飽水クロラール | [20 empty] | 0 | 0
15 | 農薬類 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
16 | 残留塩素 | [20 empty] | 0 | 0
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
18 | マンガン及びその化合物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
19 | 遊離炭酸 | [20 empty] | 0 | 0
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | [20 empty] | 0 | 0
21 | メチル-t-ブチルエーテル | [20 empty] | 0 | 0
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | [20 empty] | 0 | 0
23 | 臭気強度(ＴＯＮ) | [20 empty] | 0 | 0
24 | 蒸発残留物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
25 | 計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
26 | ｐＨ値 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | [20 empty] | 0 | 0
28 | 従属栄養細菌 | [20 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| 延べ検査項目回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備 考
※区分の欄は、「上水道」、「簡水」、「専水」、「飲供」、「その他」とすること。この場合「飲供」とは、国庫補助対象の飲料水供給施設とし、「その他」とは、その他の飲料水供給施設又は専用水道に準ずる施設であって、法的な義務はないが、水道法の規定に準じて、定期の水質検査を実施する施設とする。
令和７年度 水道水質検査等計画
※その浄水場等での年間検査回数を記入
2 | 定期検査（水質基準項目以外の項目に係るもの：別表２ 追加分） | [18 empty] | （大野町）
| 区分 | [20 empty] | 合計
| 水道名称 | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業 |  | 大野町上水道事業
| 浄水場等名称 | 第１水源地 |  | 第２水源地 |  | 第３水源地 |  | 第４水源地 |  | 第５水源地
| 採水地点名称 | 第１水源地 |  | 第２水源地 |  | 第３水源地 |  | 第４水源地 |  | 第５水源地
|  | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所 | 水源 | ヶ所
水源の数又はヶ所数
| 水質検査項目名 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 （PFOS）及びペルフルオロオクタ ン酸（PFOA） | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 5 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| 延べ検査項目回数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
備 考
※区分の欄は、「上水道」、「簡水」、「専水」、「飲供」、「その他」とすること。この場合「飲供」とは、国庫補助対象の飲料水供給施設とし、「その他」とは、その他の飲料水供給施設又は専用水道に準ずる施設であって、法的な義務はないが、水道法の規定に準じて、定期の水質検査を実施する施設とする。

## 別紙１
大野町上水道事業 令和７年度水道水質検査
２４，１３９人
計画１日最大給水量以外の数値は令和３年度末の数値です。
給水区域
北部配水ブロック
南部配水ブロック
富秋ふれあいセンター
第１水源地
第２水源地
豊木ふれあいセンター
第３水源地
第５水源地
西郡ふれあいセンター
川合ふれあいセンター
第４水源地
検査地点
水道施設
大野町配水場