浄化槽設置チェックリスト

設置場所

設置者氏名

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | チェック |
| --- | --- | --- |
| （工事着手前について） 1. 単独浄化槽の処分 | 単独浄化槽の最終清掃は行われたか （※最終の清掃記録票を添付すること） |  |
|  | 単独浄化槽の撤去は正しく行われたか |  |
| 2．工事写真 ★ | 既設単独槽の撤去、宅内配管の着工前の状況写真があるか |  |
| （中間検査について） 3. 浄化槽の据え付け ★ ★ ★ | 浄化槽の人槽、型式は申請書どおりか |  |
|  | 浄化槽本体に破損は無いか |  |
|  | 砕石地業は正しく行われているか |  |
|  | 捨てコンクリートは正しく打たれているか |  |
|  | ベースコンクリートは正しく打たれているか |  |
| 4. 流入管渠の勾配 | 流入管への逆流の恐れが無いか |  |
| 5. 放流先の状況 | 放流口と放流水槽の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れは無いか |  |
| （完成検査について） 6. 誤接続等の有無 ★ | 生活排水がすべて接続されているか |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか |  |
|  | 宅内配管完了後の状況写真があるか |  |
| 7. 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切な桝が設置されているか |  |
| 8. 流入管渠,放流管渠及び空 気配管の変形、破損の恐れ | 管の露出等により変形、破損の恐れは無いか |  |
| 9. 嵩上げの状況 | バルブの操作等の維持管理を容易に行うことが出来るか |  |
| 10. 浄化槽本体の水平の状況 | 保守点検、清掃を行い難い場所に設置されていないか |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが設置されていないか |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 11. 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| 12. 浄化槽本体の水平状況 | 水平が保たれているか |  |
| 13. 接触材等の変形、破損、 固定の状況 | 嫌気槽の濾材及び曝気槽の接触材に変形や破損は無いか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
| 14. 曝気装置,逆洗装置及び汚 泥移送装置の変形、破損、 固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損は無いか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りは無いか |  |
| 15. 消毒設備の変形、破損、 固定の状況 | 消毒設備に変形や破損は無いか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 16. ポンプ設備(流入ポンプ及 び放流ポンプ）の設置、稼 働状況 | ポンプ桝に変形や破損は無いか |  |
|  | ポンプ桝に漏水の恐れは無いか |  |
|  | ポンプが2台以上設置されているか |  |
|  | 設計通りの能力のポンプが設置されているか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を |  |
|  | 妨げる恐れは無いか |  |
| １７. ブロアの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | アースが取られているか |  |
|  | 漏電の恐れは無いか |  |
|  | 警報装置は付いているか |  |
| 上記の通り確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |